## Slide 1: Le CO2 en réfrigération ? Le fluide du futur ? Aurions-nous peur ?

## Slide 2
Quels fluides pour le futur ?
De quels fluides disposons-nous aujourd'hui et surtout demain ?
Les non-naturels
Les naturels

## Slide 3
Quels Risques ?
HC
R717
R744
Très inflammable
Non-toxique
Pression faible
14barg à 45°C
Pas de glissement
Légèrement inflammable
Toxique
0,2g/m3
Pression faible
17barg à 45°C
Pas de glissement
Non-inflammable
Non-toxique
Pression forte
94barg à 35°C
Pas de glissement
Notes: Analyse des risques

## Slide 4
83,6% "grands magasins" centrale CO2
11,8% "petits magasins" groupe de condensation CO2
4,6% Industriel
Le CO2 est-il déjà présent ?
EU : 71 900 units
Japan : 8 500 units
US + Canada : 3 000 units
Installations CO2 transcritiques

## Slide 5
Source : Ecogreen Energy
Les avantages du R744 ?

## Slide 6
Risques et contraintes du CO2 ?
Précautions
Pressions plus fortes que celles des fluides « traditionnels »
Procédures de charge, opérations de maintenance…
Formations des personnels techniques nécessaires
Risque d’anoxie pour des concentrations relativement basses (72g/m3)
Nécessité de détection aux points bas et de ventilation
Ne pas négliger les EPI

## Slide 7
La formation
Le fonctionnement
Les réglages
Les manipulations
La sécurité des personnels …
Autant de nécessité de former ses collaborateurs
https://beijerref-academy.com/