## Slide 1: Contrôles ORRChim
11 décembre 2025
Beaulieu Lausanne
Lausanne
Explications et attentes des cantons

## Slide 2: Contrôles ORRChim
Genèse du projet
Le projet d’une collaboration entre l’ASF section romande et le premier canton romand est née en 2012.
Le but était de généralisé sur le terrain les valeurs déontologiques des règles de l’art du métier qui seront officiellement formulée et adoptées en 2019 lors de l’Assemblée Générale.
A la demande des membres, nous avions diverses missions formulées:
Protéger le marché romand dans son ensemble de la concurrence européenne et tenant compte de la législation propre au pays.
D’éviter des installations mise en place sans prendre en compte les législations en vigueur sur le territoire.
Participer au projet environnemental de la Confédération en vérifiant les réfrigérants proposés sur le marché, la maintenance des installations et l’étanchéité afin d’éviter des rejets de gaz dans l’atmosphère.
En 2013, les premiers contrôles « pilotes » ont été mis en place dans le canton du Valais.

## Slide 3: Contrôles ORRChim
Chronologie d’élargissement des contrôles
1ER contrôle en Valais
1ER contrôle sur Fribourg
1ER contrôle sur Vaud
1ER contrôle sur Genève
2013
2023
2024
2025

## Slide 4: Contrôles ORRChim
Philosophie et légitimité
L’Association Suisse du Froid – Collabore étroitement, aujourd’hui, avec 4 cantons romands pour procéder aux contrôles des installations de froid selon l’ORRChim en vigueur.
La commission ORRChim, au sein de l’association, fournie des experts n’ayant pas d’activité sur le canton contrôlé afin de garder une légitimité dans notre procédure.
Les experts sont tous des personnes collaborant depuis longtemps dans le domaine du froid et connaissant précisément les contraintes actuelles dans le domaine.
Aujourd’hui, en accord avec les cantons, l’accompagnement prépondère à la répression. Face aux nouvelles réglementations se succédant rapidement, il est important d’apporter un conseil aux installateurs qui sont parfois perdus.
Lors du rendez-vous intercantonal annuel, l’ASF apporte son soutien aux cantons pour tenter d’uniformiser les aspects financiers et de contrôle.

## Slide 5: Contrôles ORRChim
Commission ORRChim et contrôleurs
La commission ORRChim regroupe tous les contrôleurs visitant les 4 cantons romands sous la responsabilité de Simon Heiniger.
Elle se rencontre une fois par an pour partager les expériences , modifier ou apporter certaines améliorations et de proposer nos conseils ASF aux cantons.
Déploiement des contrôleurs:
Valais 2 contrôleurs (3 réservistes)
Fribourg 1 contrôleur
Vaud 1 contrôleur
Genève 1 contrôleur

## Slide 6: Contrôles ORRChim
Aide à la décision: https://www.svk-asf-atf.ch/fr/

## Slide 7: Contrôles ORRChim
Aperçu des défauts 2024 constatés Fribourg – Valais - Vaud
Défauts identifiés :
  Installation non déclarée
  Mise hors service non déclarée
  Communication non conforme.
  N° incorrecte ou non visible
  Mise sur le marché non conforme
  Type ou quantité de fluide manquant ou incorrecte
  Pas de livret
  Livret mal complété
  Pas de contrôle d'étanchéité
  Non-conformité majeur due au fuites
  Remplissage non conforme
  Statistique du canton de Fribourg
Beaulieu Lausanne, 11 décembre 2025

## Slide 8: Contrôles ORRChim
Principes
Beaulieu Lausanne, 11 décembre 2025
La Confédération fixe les règles
Les cantons effectuent les contrôles et ordonnent la mise en conformité aux exigences légales

## Slide 9: Contrôles ORRChim
Objectif : la protection de l’environnement
Beaulieu Lausanne, 11 décembre 2025
En limitant l’utilisation des fluides fluorés dans les nouvelles installations
En limitant les émissions
Autre objectif :
  Eviter les biais de concurrence

## Slide 10: Contrôles ORRChim
Mise sur le marché
Beaulieu Lausanne, 11 décembre 2025
Mise à la disposition de tiers et la remise à des tiers de même que l’importation à titre professionnel ou commercial
Conforme à la version en vigueur de l’ORRChim
Responsabilité de l’installateur
Prendre en considération l’ensemble des installations du site

## Slide 11: Contrôles ORRChim
Contrôles d’étanchéité
Beaulieu Lausanne, 11 décembre 2025
Installations étiquetées «hermétiquement scellées»:
  6 ans, 4 ans, tous les 2 ans
Autres installations:
  2 ans, tous les ans
Responsabilité du détenteur
Spécialiste: au bénéfice d’un permis

## Slide 12: Contrôles ORRChim
Fuites
Beaulieu Lausanne, 11 décembre 2025
Devoir de diligence
Remise en état de l’installation et nouveau contrôle
Remplissages: uniquement avec des gaz autorisés

## Slide 13: Contrôles ORRChim
Carnets d’entretien
Beaulieu Lausanne, 11 décembre 2025

## Slide 14: Contrôles ORRChim
Canton de Genève
Beaulieu Lausanne, 11 décembre 2025
Contrôles 2025
56 établissements contrôlés
272 installations
Chart: Type d'établissement
| Administration/Banque | Commerce | Data center | Hôtellerie | Industrie | Production/Transport Denrées Alimentaires | Restaurant
Total | 0.074074 | 0.16667 | 0.037037 | 0.18519 | 0.055556 | 0.25926 | 0.22222

## Slide 15: Contrôles ORRChim
Manquements
Beaulieu Lausanne, 11 décembre 2025
Chart: Non conformités
| Communication | Mise sur le marché | Étiquetage | Livret d'entretien | Contrôle d'étancheité | Fuites/remplissages
nombre d'entreprises | 43 | 10 | 17 | 37 | 22 | 15
nombre d'installations | 107 | 11 | 44 | 87 | 63 | 36
Chart: Conclusions
| Pas de manquements | Manquements mineurs | Manquements graves
Total | 0.14545 | 0.6 | 0.25455
56 établissements contrôlés
272 installations

## Slide 16: Contrôles ORRChim
Canton de Fribourg
502 sites inspectés 1992 installations inspectées
Beaulieu Lausanne, 11 décembre 2025
2020 | 12 | 0.6%
Conforme | 1 | 8.3%
NC majeure | 5 | 41.7%
NC mineure | 6 | 50.0%
2021 | 75 | 3.8%
Conforme | 7 | 9.3%
NC majeure | 28 | 37.3%
NC mineure | 40 | 53.3%
2023 | 304 | 15.3%
Conforme | 64 | 21.1%
NC majeure | 63 | 20.7%
NC mineure | 177 | 58.2%
2024 | 1052 | 52.8%
Conforme | 229 | 21.8%
NC majeure | 144 | 13.7%
NC mineure | 679 | 64.5%
2025 | 549 | 27.6%
Conforme | 111 | 20.2%
NC majeure | 81 | 14.8%
NC mineure | 357 | 65.0%
Total général | 1992 | 
Chart: Sites inspectés
| 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025
 | 6 | 13 | 90 | 231 | 162
Chart: Installations inspectées
| 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025
 | 12 | 75 | 304 | 1052 | 549

## Slide 17: Contrôles ORRChim
Canton de Fribourg
Beaulieu Lausanne, 11 décembre 2025
Chart: Non conformités
| Communication | Etiquetage | Livret d'entretien | Ctrl étanchéité insuf. | Mise sur le marché | Ctrl étanchéité | Fuites/remplissages
 | 1076 | 250 | 342 | 545 | 39 | 296 | 15
Chart: Mises sur le marché
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
N Installations | 6 | 18 | 14 | 13 | 19 | 34 | 25 | 24 | 42 | 48 | 54 | 41 | 44 | 54 | 57 | 52 | 63 | 58 | 83 | 65 | 78 | 94 | 103 | 92 | 102 | 130 | 171 | 216 | 261 | 266 | 255 | 323 | 333 | 306 | 275 | 267 | 291 | 346 | 343 | 462 | 608 | 517 | 730 | 960 | 516 | 277
Eq-CO2 / kg | 213695.5 | 675065 | 676516.5 | 762254.6 | 1122432.3 | 1964087.7 | 2653302.9 | 580825.2 | 3322447.9 | 2362493.9 | 2182433.1 | 2074853.6 | 1608780.6 | 4513300.4 | 2815448 | 1534735.1 | 8859296.2 | 2241166.4 | 4827543 | 4702139.1 | 9033514.4 | 12654442 | 6208223.54 | 5770865.7 | 7045908.5 | 9477617.56 | 14484353.1 | 11331056.2 | 11272631.9 | 9952316.25 | 7806353.32 | 10472669.46 | 8352082.64 | 7949827.16 | 5529659.69 | 6517670.98 | 6264203.3 | 6043200.14 | 5604923.16 | 5608106.7 | 7693639.3 | 6743016.265 | 7269315 | 22699957.875 | 5214583.17 | 2433303.14

## Slide 18: Quelles sont les attentes lors des contrôles ORRChim ? DGE - Section Sécurité chimique et biologique
11 décembre 2025, Swiss Cooling Expo, Beaulieu Lausanne, Table ronde ORRChim

## Slide 19: Réduction de la consommation de HFC de 85% d'ici 2036, par rapport à la moyenne de 2011-2013
Source : OFEV

## Slide 20: Retour historique CH / VD
Contrôles selon LTox/LPE
Délivrance d’autorisations
Contrôle systématique des dossiers d’enquête
Fin des autorisations, vérification dossiers d’enquête, prévention
Collaboration ASF / contrôles
Fin contrôle dossiers / prévention
OSubst ann. 4.15 (protocoles Montréal, Kyoto, etc.)
Introduction limite 3 kg, autorisation cantonale
Entrée en vigueur ORRChim, ann. 2.10
Interdiction avec dérogations fédérales
2024
Cadre légal
Activités VD
2025
dès 1986
2003
2005
2013

## Slide 21: La technique du froid : une affaire de spécialistes !
Sources : OFEV

## Slide 22: Conclusions :
Sources : OFEV
Une collaboration avec des techniciens est nécessaire pour évaluer la conformité des installations
Mandat à ASF section romande, après expérience VS
Phases pilotes 2024-2025
Nouvelle orientation VD :
Information et contrôles

## Slide 23: Bilan des contrôles VD
Détenteurs / Utilisateurs: 10 28
Nombre d’installations: 56 110
Manquements constatés :
Majeurs : 1 3
Mineurs : 55 99
Conformes : - 8
2024
2025
Nbre de contrôles :

## Slide 24: Exemples de manquements
Majeurs
Mineurs
Mise sur le marché non conforme,
Pas de contrôles d’étanchéités,
Fuites / interventions récurrentes,
Remplissage avec des gaz non autorisés.
Installation non communiquée à l’OFEV,
Mise hors service non communiquée,
Communication non conforme,
N° OFEV non ou mal indiqué,
Type et quantité FF non/mal signalés sur l’installation,
Livret d’entretien absent ou mal rempli,
Fréquence des contrôles d’étanchéités insuffisante,
Absence de détecteur de fuite de gaz.

## Slide 25: Suite des activités :
Continuer les contrôles ASF
Élaborer programmes de contrôles annuels (Cooling-reg.ch, observations terrain, …)
Assurer l’information

## Slide 26: Contrôles ORRChim
Bla bla bla
Beaulieu Lausanne, 11 décembre 2025
Bla bla bla